## 816
开关指令格式
功能 | 指令 | 说明
查询ID号 | aa 55 01 c1 | aa 55 04 1c ID ZONE ACTIVE
查找设备 | aa 55 03 c2 zone ID | aa 55 04 2C ID 8C(8C为设备类型代码）zone active
查询灯光状态 | aa 55 03 c3 zone ID | aa 55 0b 3c zone ID d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 （数值为0x00或0x01）
查询场景 | aa 55 04 c5 zone ID s-No (0x00--0xff) | aa 55 0c 5c zone ID s-no d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8（数值为0x00或0x01，0xff为pass）
查询指令动作时间 | aa 55 03 zone c6 ID | aa 55 0b 6c zone ID T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8(T=0x00--0xfa）
区号生效否 | aa 55 04 e8 00 ID ACTIVE | aa 55 03 8e ID ACTIVE
设置区号 | aa 55 04 e7 00 ID zone | aa 55 03 7e ID zone
设置上电灯的状态 | aa 55 0b a2 zone ID d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8（数值为0x00或0x01） | aa 55 04 2a zone ID cc
设置设备场景 | aa 55 0c a5 zone ID s-No d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 （数值0x00或0x01,0xff=pass） | aa 55 04 5a zone ID s-No
控制灯光状态 | aa 55 0b a7 zone ID d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 （数值0x00-0x64,0xff=pass） | aa 55 04 7a zone ID cc
设置各回路指令动作时间 | aa 55 0b a8 zone ID T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 | aa 55 04 8a zone ID cc
控制通道开 | aa 55 06 b3 zone ID CH(0--7) VA T | VA=00~0x64，调光亮度值
控制通道反转 | aa 55 06 b3 zone ID CH(0--7) ff T
广播调用设备场景 | aa 55 06 d2 zone xx xx No. xx | xx xx为除aa 56 之外的数据，一般为ff ff
调用设备场景（按设备地址） | aa 55 06 d3 zone ID No. xx T(时间值） | xx xx为除aa 55 之外的数据，一般为ff ff
设置报警时的状态 | aa 55 0b b6 zone ID d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 | aa 55 03 6b zone ID cc（0为关，大于1为开）
广播调用设备场景 | aa 55 06 d2 zone xx xx No. xx | xx xx为除aa 56 之外的数据，一般为ff ff
调用设备场景（按设备地址） | aa 55 06 d3 zone ID No. xx T(时间值） | xx xx为除aa 55 之外的数据，一般为ff ff
调光器
格式说明：aa 55 06 b3 zone ID CH(0--7) VA T
aa 55 | 开始 | 波特率9600
06 | 后面有6个数据
b3 | b3开的功能
zone | 代表区号，代表地址码，默认01
id | 地址码，01
00---07 | 代表8个通道【如果是4通道：00--03】
va | 00关，01开【如果是调光器，调光亮度值VA=00~0x64；0x32为50%】
T | 时间，00---FO时间，一般是00，00代表马上
\xaa\x55\x06\xb3\x01\x01\x00\x01\x00